- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ЛОБНЯ НА 2011 ГОД

| №/№ п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ремонт мягких кровель в полном объёме | 2482 м2 |
| 2. | Ремонт шиферных кровель в полном объеме | 701 м2 |
| 3. | Ремонт металлических кровель в полном объеме | 2 888 м2 |
| 4. | Локальный ремонт мягких, металлических и шиферных кровель | 1500кв.м. |
| 5. | Ремонт межпанельных швов в полном объеме | 2130 м.п. |
| 6. | Локальный ремонт межпанельных швов | 1000 м.п. |
| 7. | Ремонт балконов | 50 шт. |
| 8. | Ремонт входных узлов | 7 шт. |
| 9. | Ремонт фасадов (навеска водосточных труб и водоприемных воронок) | 1 дом |
| 10. | Ремонт системы отопления (подвал) | 2 дома |
| 11. | Ремонт системы ГВС (подвал) | 1 дом |
| 12. | Ремонт системы ХВС (подвал) | 1 дом |
| 13. | Ремонт системы канализации (подвал) | 2 дома |
| 14. | Ремонт системы электроснабжения | 6 домов |

Приложение на 14 страницах.

- Состав работ к техническому заданию

на выполнение работ по обеспечению сохранности

жилищного фонда г. Лобня на 2011 год.

1. Ремонт мягких кровель в полном объёме.

- Разборка покрытий кровель из рулонных материалов.

- Ремонт цементной стяжки; (оформление акта на скрытые работы).

- Огрунтовка оснований из бетона или раствора под

водоизоляционный ковер битумной грунтовкой (праймер) с её приготовлением; (оформление акта на скрытые работы).

- Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя в т.ч. перекрытий балконов, лоджий, козырьков входных узлов; (оформление акта на скрытые работы - первый слой).

- Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (примыкания к вертикальным строительным конструкциям).

- Смена обделок из листовой оцинкованной стали, брандмауэров, парапетов, отливов;

(- отливов и желобов при скатных кровлях).

- Устройство фартуков на примыканиях ковра к вертикальным строительным конструкциям.

- Смена зонтов из оцинкованной стали на вентиляционных каналах (колпаков), в т. ч. и металлических конструкций крепления зонтов.

- Ремонт оголовков вентиляционных каналов и окраска их известковыми составами.

- Ремонт стен помещений машинных отделений и окраска их известковыми составами.

- Ремонт и окраска дверей помещений выхода на кровлю.

- Погрузка, разгрузка и вывоз мусора.

- Проверка плотности примыкания ковра к воронкам внутреннего ливнестока (наливом и осмотром).

- Оформление общего акта на выполненные работы.

2. Ремонт шиферных кровель в полном объёме.

- Разборка деревянных заполнений оконных проёмов (слуховые окна), дверных проёмов; ограждений кровли.

- Разборка покрытий кровли из шифера и рулонных материалов (пароизоляции при её наличии).

- Выполнение мероприятий по предотвращению залива квартир атмосферными осадками через разобранные участки кровли.

- Разборка дефектных участков обрешетки, прогонов, стропильных ног, подкосов, стоек.

- Восстановление деревянных опорных конструкций и антипирирование их в полном объёме.

- Смена кобылок, отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обёртыванием толем.

- Устройство пароизоляции оклеечной в один слой.

- Устройство слуховых окон.

- Утепление минватой канализационных стояков (фановых) на чердаке.

- Восстановление кирпичной кладки и стяжки под мауэрлатом и кладки оголовков вентканалов, заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором.

- Устройство металлических примыканий к слуховым окнам, к вентканалам, к стоякам вентиляции, канализации и др.

- Установка зонтов прямоугольного сечения над вентканалами и флюгарок над стояками вентиляции, канализации.

- Окраска известковыми составами кирпичной кладки вентканалов на чердаке.

- Окраска вентканалов (над крышей) ПХВ.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений за два раза.

- Устройство кровли из шифера, устройство фронтонов, устройство жалюзийных решеток и их окраска.

- Установка водосточных воронок, желобов из оцинкованной стали, карнизных свесов из листовой стали, смена разжелобков из оцинкованной стали, колпаков на вент-трубах.

- Устройство ограждения кровли.

- Установка дверей, оконных блоков с остеклением и окраской.

- Устройство деревянных трапов и переходных мостиков.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление акта на выполненные работы с подтверждением старших по подъезду (дому).

3. Ремонт металлических кровель в полном объёме.

- Разборка деревянных заполнений оконных проёмов (слуховые окна), дверных проёмов; ограждений кровли.

- Разборка покрытий кровли из листовой кровельной стали.

- Выполнение мероприятий по предотвращению залива квартир атмосферными осадками через разобранные участки кровли.

- Разборка дефектных участков обрешетки, прогонов, стропильных ног, подкосов, стоек.

- Восстановление деревянных опорных конструкций и антипирирование их в полном объёме.

- Смена карнизных конструкций, отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обёртыванием толем.

- Устройство слуховых окон.

- Утепление минватой канализационных стояков (фановых) на чердаке.

- Восстановление кирпичной кладки и стяжки под мауэрлатом и кладки оголовков вентканалов, заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором.

- Устройство металлических примыканий к слуховым окнам, к вентканалам, к стоякам вентиляции канализации и др.

- Установка зонтов прямоугольного сечения над вентканалами и флюгарок над стояками вентиляции канализации.

- Окраска известковыми составами кирпичной кладки вентканалов на чердаке.

- Окраска вентканалов над крышей ПХВ.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений за два раза.

- Устройство металлической кровли (листовая кровельная сталь или металлопрофиль - по согласованию).

- Устройство фронтонов, жалюзийных решеток и их окраска.

- Установка водосточных воронок, желобов из оцинкованной стали, карнизных свесов из листовой стали, смена разжелобков из оцинкованной стали, колпаков на вент-трубах.

- Устройство ограждения кровли.

- Установка дверей, оконных блоков с остеклением и окраской.

- Окраска металлической кровли за 2 раза.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление акта на выполненные работы с подтверждением старших по подъезду (дому).

4. Локальный ремонт мягких, металлических и шиферных кровель.

Набор работ по локальному ремонту мягких, металлических и шиферных кровель соответствует набору работ полного ремонта этих же кровель. При этом каждый вид работ по объёму уточняется по месту.

- 5. Ремонт межпанельных швов в полном объёме

5.1.	Восстановление уплотнения межпанельных стыков
насухо:

(расчистка стыков от старой мастики, укладка утеплителя - «Вилотерм»).

- Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков тиоколовой мастикой с предварительной подготовкой поверхностей панелей для нанесения мастики.

- Погрузка, разгрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.

6. Локальный ремонт межпанельных швов.

6.1.	Частичное восстановление уплотнения межпанельных стыков
насухо:

(расчистка стыков от старой мастики, укладка утеплителя - «Вилотерм»).

- Частичное устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков тиоколовои мастикой с предварительной подготовкой поверхностей панелей для нанесения мастики.

- Погрузка, разгрузка и вывоз мусора.

7. Ремонт балконов (плиты).

- Разборка пола, снятие гидроизоляции и металлического слива.

- Очистка поверхностей плиты от мусора и пыли.

- Насечка поверхностей бетонной плиты под штукатурку.

- Зачистка оголенной арматуры.

- Сверление отверстий и устройство усиления каркаса плиты (при необходимости), установка штукатурной сетки.

- Установка опалубки снизу.

- Улучшенная штукатурка полимерраствором.

- Смена отливов.

- Устройство стяжки пола балкона с армированием и железнение цементных покрытий.

- Гидроизоляция сверху балконной плиты.

- Огрунтовка и окраска подготовленных поверхностей балконной плиты.

- Укрепление и окраска ограждения балкона (при необходимости).

- Погрузка, разгрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.

Оформление общего акта на выполненные работы.

- 8. Ремонт входных узлов

- Ремонт кровли козырьков входных узлов (снятие старого гидроизоляционного ковра, ремонт стяжки с разуклонкои, нанесение праймера, устройство капельников, устройство гидроизоляции и примыканий ковра к стене дома с фартуком).

- Устройство декоративного ограждения козырька входного узла (при наличии ограждения в проекте).

- Ремонт ступеней, площадки, ограждений площадки, перед входной дверью, опор козырька входного узла (при необходимости), поручней и т.д.

- Окраска строительных и металлических конструкций.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление акта на выполненные работы.

9. Ремонт фасадов (навеска водосточных труб и водоприёмных воронок).

- Демонтаж дефектных водосточных труб, воронок, настенных штырей и хомутов.

- Монтаж (навешивание) водосточных труб с коленьями, межколенными звеньями, замыкающими, промежуточными, цокольными звеньями, отмётами, настенными штырями и хомутами.

- Установка водоприёмных воронок с подводящими лотками на заклёпках и креплением воронок на карнизных штырях.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление акта на выполненные работы.

10. Ремонт системы отопления (подвал).

- Слив системы отопления (с отключением от наружной сети).

- Разборка трубопроводов различных диаметров.

- Снятие задвижек, грязевиков, элеваторных узлов.

- Монтаж трубопроводов отопления с устройством необходимых опор.

10.5 Восстановление подъездного отопления с заменой дефектных

(размороженных) участков трубопроводов и отопительных приборов.

- Установка вентилей, задвижек, кранов.

- Монтаж элеваторных узлов и конусов в них (диаметры конусов согласовать с инженером Теплосети).

- Установка манометров, термометров.

- Устройство (врезка) штуцеров с кранами на элеваторных узлах для промывок системы отопления.

- Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов с оформлением акта.

- Врезка в действующие наружные сети.

- Окраска кремний органическими красками трубопроводов и опор с оформлением акта.

- Окраска элеваторных узлов кузбасс-лаком.

- Промывка смонтированных трубопроводов с оформлением акта за подписью инспектора Теплосети.

- Теплоизоляция трубопроводов с оформлением акта.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.

11. Ремонт системы ГВС (подвал).

- Отключение системы от наружных сетей.

- Разборка трубопроводов различных диаметров.

- Прокладка трубопроводов ГВС и установка опор. 11.4.Установка задвижек, вентилей, кранов.

- Врезка и установка манометров после вводной арматуры.

- Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов и их промывка с оформлением актов.

- Окраска трубопроводов кремний органическими красками с оформлением акта.

- Врезка в действующие наружные сети.

11.9.	Теплоизоляция смонтированных трубопроводов с оформлением
акта.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.

12. Ремонт систем ХВС (подвал).

- Отключение от наружной сети.

- Опорожнение системы.

- Разборка трубопроводов различных диаметров, снятие задвижек, кранов вентилей.

- Прокладка трубопроводов ХВС из оцинкованных ВГП труб

- Установка задвижек, кранов, вентилей.

- Монтаж промывочного штуцера с краном для промывки лежака.

- Монтаж необходимых опорных конструкций.

- Установка манометров до и после вводных задвижек.

- Врезка в действующую наружную сеть.

- Гидроиспытания смонтированных трубопроводов с оформлением Акта.

- Промывка смонтированных трубопроводов с оформлением акта.

- Окраска участков резьбовых соединений.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.

13. Ремонт системы канализации (подвал).

- Монтаж (прокладка) трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (с!=100 и (1=50) с необходимым количеством ревизок (на каждом стояке) и прочисток.

- Устройство кирпичных столбчатых фундаментов, подвесок и т.д.

- Устройство дополнительных опор (подвесок) под чугунными стояками на выпусках канализации под перекрытием подвала.

- Проверка уклонов трубопроводов канализации в подвале.

- Присоединение смонтированных канализационных трубопроводов к существующим стоякам и выпускам на канализационные колодцы.

- Проверка герметичности смонтированных трубопроводов и их пропускной способности с устройством дополнительного сброса воды в канализационную сеть в подвале дома.

- Погрузка и вывоз мусора.

- Оформление общего акта на выполненные работы.

14. Ремонт систем электроснабжения.

- Замена автоматов защиты.

- Замена электрической проводки от ВРУ до подъездных стояков.

- Замена подъездных электрических стояков.

- Замена поквартирных автоматов защиты до квартирных электрических счетчиков.

- Замена светильников освещения МОП.

- Замена проводки в подвале, (при необходимости в подъездах) и установка светильников.

- Оформление общего акта на выполненные работы.