ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ на капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации в МЛПУ «Лобненской ЦГБ».

| №№ пп |  | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж дверных блоков |  | Шт |  | 24,0 |
| 2 |  | Разборка облицовки стен |  | М2 |  | 233,0 |
| 3 - |  | Разборка полов из керамической плитки |  | М2 |  | 193,0 |
| 4 |  | Разборка полов из линолеума |  | М2 |  | 90,0 |
| 5 |  | Разборка деревянных плинтусов |  | М |  | 104,0 |
| 6 |  | Разборка кирпичных перегородок |  | М2 |  | 19,0 |
| 7 |  | Пробивка проемов в кирпичных стенах |  | МЗ |  | 1,6 |
| 8 |  | Отбивка штукатурки откосов |  | М2 |  | 15,0 |
| 9 |  | Разборка бетонных оснований под полы |  | МЗ |  | 9,8 |
| 10 |  | Кладка перегородок |  | М2 |  | 18,0 |
| 11 |  | Заделка проемов кирпичом |  | МЗ |  | 2,8 |
| 12 |  | Установка деревянных дверных блоков |  | М2 |  | 4,0 |
| 13 |  | Установка дверных замков |  | Шт |  | 2,0 |
| 14 |  | Установка дверных блоков из ПВХ |  | М2 |  | 39,2 |
| 15 |  | Ремонт штукатурки потолков |  | М2 |  | 85,0 |
| 16 |  | Ремонт штукатурки откосов |  | М2 |  | 15,0 |
| 17 |  | Оштукатурить стены и перегородки по металлической сетке |  | М2 |  | 400,0 |
| 18 |  | Оштукатурить новые перегородки |  | М2 |  | 36,0 |
| 19 |  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков |  | М2 |  | 283,0 |
| 20 |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен |  | М2 |  | 280,0 |
| 21 |  | Облицевать стены керамической плиткой |  | М2 |  | 400,0 |
| 22 |  | Облицевать откосы керамической плиткой |  | М2 |  | 9,0 |
| 23 |  | Облицевать вентиляционные короба пластиком |  | М2 |  | 36,0 |
| 24 |  | Произвести стяжку полов |  | М2 |  | 283,0 |
| 25 |  | Произвести гидроизоляцию полов в санузлах |  | М2 |  | 30,0 |
| 26 |  | Уложить линолеум |  | М2 |  | 69,0 |
| 27 |  | Установить плинтуса деревянные |  | М |  | 79 |
| 28 |  | Выполнить полы из ксрамогранигной плитки |  | М2 |  | 214,0 |
| 29 |  | Установить плинтуса из керамоплитки |  | М |  | 60,0 |
| 30 |  | Произвести протравку цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | М2 |  | 562,0 |
| 31 |  | Выполнить третью шпатлевку потолков |  | М2 |  | 283,0 |
| 32 |  | Выполнить третью шпатлевку стен |  | М |  | 280,0 |
| 33 |  | Произвести водоэмульсионную окраску потолков |  | М2 |  | 283,0 |
| 34 |  | Произвести водоэмульсионную окраску стен |  | М2 |  | 280,0 |
| 35 |  | Окрасить масляными составами металлические трубы отопления за 2 раза |  | М2 |  | 43,0 |
| 38 |  | Окрасить масляными составами радиаторов отопления за 2 раза |  | М2 |  | 86,0 |
| 39 |  | Окрасить масляной краской деревянных плинтусов |  | М2 |  | 8,0 |
| 40 |  | Установить отбойники вдоль стены в коридоре |  | М |  | 64 |
| 41 |  | Приготовить раствор вручную |  | МЗ |  | 28,4 |
| 42 |  | Очистить помещения от строительного мусора |  | Тн |  | 62,0 |
| 43 |  | Погрузить строительный мусор в а\м вручную |  | МЗ |  | 43,0 |
| 44 |  | Вывезти мусор со стройплощадки |  | Тн |  | 62,0 |
| 45 |  | Сменить канализационные трубы д=50мм |  | М |  | 5,0 |
| 46 |  | Сменить водопроводные металлические трубы на металлополимерные д=20мм |  | м |  | 18,0 |
| 47 |  | Сменить унитазы |  | Шт |  | 2,0 |
| 48 |  | Отрегулировать смывной бачок |  | Шт |  | 2,0 |
| 49 |  | Сменить умывальники |  | Шт |  | 15,0 |
| 50 |  | Сменить подводки к умывальникам и унитазам |  | Шт |  | 32,0 |
| 51 |  | Сменить смесители к умывальникам |  | Шт |  | 15,0 |
| 52 |  | Сменить смесители с душевой сеткой |  | Шт |  | 2,0 |
| 53 |  | Сменить краны к умывальникам и унитазам |  | Шт |  | 36,0 |
| 54 |  | Установить душевые кабины |  | Шт |  | 2,0 |
| 55 |  | Установить пожарный шкаф с пожарным краном диаметром 50мм и |  | Шт |  | 1,0 |
|  | пожарным рукавом длиной 25м |  |  |  |  |  |
| 56 | Установить заземление из полосовой стали сечением 160мм2 |  | М |  | 68,0 |  |
| 57 | Установить металлическую противопожарную дверь в щитовую |  | Шт |  | 1,0 |  |
| 58 | Установить металлическую дверь на л/площадку |  | Шт |  | 1,0 |  |
| 59 | Расход электроэнергии для выполнения ремонтных работ |  | КВт/час |  | 11600,0 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 60 | Проложить электропровод |  | М |  | 1500,0 |  |
| 61 | Заменить люминесцентные светильники |  | Шт |  | 47,0 |  |
| 62 | Заменить светильники бактерицидные |  | шт |  | 14,0 |  |
| 63 | Заменить светильники накаливания |  | шт |  | 14,0 |  |
| 64 | Заменить розетки |  | шт |  | 57,0 |  |
| 65 | Заменить выключатели |  | Шт |  | 24,0 |  |
| 66 | Установить вводно-распределительный щит ЩР |  | шт |  | 2,0 |  |
| 67 | Заменить электрощитки ЩС |  | Шт |  | 6,0 |  |
| 68 | Установить заземляющие розетки |  | шт |  | 20,0 |  |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| 74 | Демонтировать и проложить кабель-канал |  | м |  | 110,0 |  |
| 75 | Демонтировать и проложить провода |  | м |  | 140,0 |  |
| 76 | Демонтировать и установить извещатели ИПД 3.1М |  | шт |  | 60,0 |  |
|  | Телефонизация |  |  |  |  |  |
| 77 | Демонтировать и проложить кабель-канал |  | м |  | 120,0 |  |
| 78 | Демонтировать и проложить провода |  | м |  | 202,0 |  |
| 79 | Демонтировать и установить телефоны |  | шт |  | 3,0 |  |
|  | Монтаж оборудования для центральной подачи кислорода в отделение реанимации на 6 коек. |  | Приложение №2 к техническому заданию |  |  |  |

Организациям, выполняющим вышеперечисленные работы необходимо предоставить: -свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, -подтверждение опыта работы в медицинских учреждениях.

Организации выполняющей электромонтажные работы после окончания работ дополнительно необходимо представить исполнительную документацию- линейные схемы, замеры сопротивления и контура заземления с представлением протоколов измерений.

После окончания работ по пожарной сигнализации необходимо согласовать выполненные работы с пожарной организацией г.Лобня.

Организация, производящая монтаж оборудования для центральной подачи кислорода в отделение реанимации обязана дополнительно предоставить следующие документы:

-сертификат соответствия Госстандарта РФ на оборудование,

-регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,

-санитарно- эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

-документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающее гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)

-гарантию на работу смонтированной системы не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

-обучить медицинский персонал на рабочем месте за счет исполнителя. Срок исполнения данных работ 5 месяцев с момента подписания договора.

Приложение №2

Монтаж оборудования для центральной подачи кислорода

в отделение реанимации на 6 коек.

| №№ пп. по ведомости объема работ | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разд. 1, п.1 | Монтаж трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметром 8 мм | м | 15 |  |
| Разд. 1, п.4 | Трубы медные отожженные (мягкие), размером 8х1 мм | м | 15.6 |  |
| Разд. 1, п.7 | Отвод 90 медный двухраструбный SANHA Д 8мм | шт. | 6 |  |
| Разд. 1, п.10 | Муфта медная SANHA Д 8мм | шт. | 2 |  |
| Разд. 1, п.13 | Муфта переходная двухраструбная медная SANHA 12х8мм | шт. | 1 |  |
| Разд. 1, п.14 | Тройник медный SANHA 8мм | шт. | 5 |  |
| Разд. 1, п.17 | Тройник медный переходной SANHA 12х8х12мм | шт. | 5 |  |
| Разд. 1, п.1 | Монтаж трубопроводов из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметром 12 мм | м | 50 |  |
| Разд. 1, п.3. | Трубы медные отожженные (мягкие) размером 12х1 мм | м | 52 |  |
| Разд. 1, п.6. | Отвод 90 медный двухраструбный SANHA Д 12мм | шт. | 10 |  |
| Разд. 1, п.9. | Муфта медная SANHA Д 12мм | шт. | 16 |  |
| Разд. 1, п.19. | Протравка и промывка труб различными реактивами за 2 раза | м | 67.6 | Трубопроводы медицинского кислорода должны быть промыты, обезжирены в соответствии с ОСТ 26-04-312-83 МИНХИММАШа с составлением соответствующего акта. |
| Разд. 1, п.20. | Моющее средство (раствор) | л | 3.6816 |  |
| Разд. 1, п.21. | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов | 1 участок испытания газопровода | 1 | Трубопроводы медицинского кислорода должны быть испытаны на прочность и герметичность 1,25Рр (Рр=4,5(0,45) кгс/см2(МПа)) с составлением соответствующего акта. |
| Разд. 1, п.22. | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали | 1 врезка | 1 |  |
| Разд. 1, п.23. | Монтаж кабель-канала ПВХ 25х30мм | м | 60 |  |
| Разд. 1, п.24. | Кабель-канал TA-EN 25х30мм 1 канал (ДКС) | м | 61.2 |  |
| Разд. 1, п.25. | Угол плоский NPAN 25х30мм (ДКС) | шт. | 10 |  |
| Разд. 1, п.26. | Угол внутренний NIAV 25х30мм (ДКС) | шт. | 8 |  |
| Разд. 1, п.27. | Угол внешний NEAV 25х30мм (ДКС) | шт. | 8 |  |
| Разд. 1, п.28. | Тройник (отвод) NTAV 25х30мм (ДКС) | шт. | 5 |  |
| Разд. 1, п.36, 37, 38 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 35 мм, толщина стен 1 кирпич | 1 отверстие | 4 |  |
| Разд. 1, п.39. | Установка гильз из стальных труб | 1 шт. | 4 |  |
| Разд. 1, п.40. | Трубы стальные сварные водогазопроводные для гильз диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм для гильз | м | 1 |  |
| Разд. 2, п.41, разд. 3, п.53 | Монтаж системы настенной медицинской для газоснабжения GeminaDUO с принадлежностями "Draeger" (Германия) | компл. | 1 | Технические характеристики прилагаются отдельно |
| Разд. 2, п.42, разд. 3, п.54 | Монтаж блока настенного на 2 газовых клапана и 6 электророзеток 220W L = 1,5м | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.43, разд. 3, п.55 | Установка газового клапана кислород в настенном блоке (Газовый разъем кислород (клапан мед. газов) «Drаеger» Германия стандарта DIN Клапан должен быть рассчитана на соединение с медной трубкой с наружным диаметром 8 мм. Тип соединения – под пайку.) | 1 шт. | 10 |  |
| Разд. 3, п.56 | Штекер газовый О2 стандарта DIN для подключения приборов и аппаратов к розетке централизованного кислородоснабжения, "Draeger" (Германия) | шт. | 6 |  |
| Разд. 2, п.44, разд. 3, п.60, 61, 62. | Монтаж ингаляторов "Draeger" (Германия), в т.ч.: - Расходомер для кислорода, 0-16л со струбциной для крепления к системной рейке и шлангом стандарта DIN с коннектером и накидной гайкой для подключения увлажнителя; - Увлажнитель/распылитель 100%; - Комплект для ингаляции (шланг гофрированный L 1м - 2 шт., соединительная муфта - 1шт., маска силиконовая - 1шт.) | 1 шт. | 6 |  |
| Разд. 2, п.47, разд. 3, п.64 | Монтаж штатива для навесной капельницы с креплением на системную рейку | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.48, разд. 3, п.63 | Монтаж рельса крепежного (рейка системная) 20х40, L =1,5м с комплектом настенных креплений (4 шт) и боковыми заглушками "Dragеr" (Германия) | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.49, разд. 3, п.65 | Монтаж полки навесной под монитор для крепления на системную рейку | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.50, разд. 3, п.66 | Монтаж лампы для осмотра пациента с изменяемой геометрией для крепления на системную рейку | 1 шт. | 5 |  |
| Разд. 2, п.51,52; разд. 3, п.67 | Монтаж контрольно-отключающего устройства на 1 газ (О2) с указателем расхода газов "Draeger" (Германия) | 1 шт. | 1 | Технические характеристики прилагаются отдельно |